Anexo C01 6.16

	CONTROL PERIÓDICO DE PUERTAS PEATONALES CON FUNCIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

	COMPROBACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO

	CENTRO:

	Revisión TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


Puertas peatonales previstas para la evacuación:

· Verificar que no existen elementos que puedan impedir la correcta apertura de la puerta (candados y portacandados, ganchos que impidan el libre movimiento de las hojas, cuñas o cualquier tipo de obstáculo en el recorrido de las hojas en su apertura).

· Revisar el conjunto de la hoja y el marco, comprobando si tienen daños mecánicos, corrosión, alabeos o descuelgues que impidan un correcta apertura. 

· Revisar la fijación de las bisagras y engrasar sus ejes.

· Comprobar que la puerta abre y cierra con facilidad, sin necesidad de realizar grandes esfuerzos.

· Engrasar el dispositivo o cerradero y, si hay un cilindro, comprobar que funciona correctamente y no impide la evacuación. 

· En puertas de dos hojas, comprobar que el mecanismo de cierre de la hoja pasiva o secundaria funciona correctamente.

Puertas resistentes al fuego:

· Revisar las holguras perimetral y central.

· Revisar las juntas intumescentes. 

· Revisar si el vidrio tiene roturas, grietas o defectos generales. Revisar la sujeción y la junta del vidrio. 

· Revisar y regular el dispositivo de cierre controlado (cierrapuertas).

· En puertas de dos hojas, revisar el dispositivo de coordinación del cierre de puertas y ajustarlo si fuese necesario. 

· Cuando exista, revisar el dispositivo de retención electromagnética.

Puertas peatonales automáticas:

Se someterán obligatoriamente a las condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635 (UNE 85100 EX).

A) PUERTAS PEATONALES PREVISTAS PARA LA EVACUACIÓN (TODAS LAS PUERTAS)

	Nº
	Puerta
	Dispone de cerradura (Si/No)
	Abre en el sentido de la evacuación (Si/No)
	Elementos que impidan la apertura
	Conjunto hoja-marco
	Bisagras
	Apertura y cierre fácil de la puerta
	Dispositivo o cerradero
	Cilindro
	Puertas de dos hojas

	
	
	
	
	Candados
	Cuñas
	Obstáculos
	Daños
	Corrosión
	Alabeos
	Descuelgues
	Fijación
	Engrase
	
	Engrase
	Funcionamiento
	Funcionamiento mecanismo cierre de la hoja pasiva

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B) PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO (REALIZAR ADEMÁS LOS CONTROLES DEL APARTADO A) QUE PROCEDAN)

	Nº
	Características de resistencia al fuego (*)
	Holguras perimetral y central
	Defectos en juntas intumescentes
	Vidrio
	Cierra-puertas
	Dispositivo retención electromagnética
	Puertas de dos hojas

	
	
	
	
	Roturas
	Grietas
	Defectos en sujeción y junta
	Funcionamiento
	Retiene/libera la puerta
	Funcionamiento dispositivo coordinación cierre de la hoja pasiva

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C) PUERTAS PEATONALES AUTOMÁTICAS

	Nº
	Puerta
	Abre y mantiene la puerta abierta en caso de fallo del suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia
	Se realiza el mantenimiento (Si/No)
	Contrato de mantenimiento (Si/No)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable


	Nº
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


(*) En la hoja, de la puerta, próxima a las bisagras, existirá una placa donde se indicarán las características de resistencia al fuego: EI2-60-C5, EI2-90-C5, EI2-120-C5, etc., o en el caso de normativa anterior, RF-60, RF-90, RF-120, etc.


