Anexo C01 6.9

	CONTROL PERIÓDICO DE HIDRANTES

	OPERACIONES A REALIZAR POR EL USUARIO O MANTENEDOR AUTORIZADO

	CENTRO :

	Revisión TRIMESTRAL
	Trimestre:
	Año:
	Hoja ___ de ___


· Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes enterrados.

· Inspección visual, comprobando la estanqueidad del conjunto.

· Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas y comprobar el estado de las juntas de los racores.

· Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.

· Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de drenaje.

	Nº Equipo (*)
	Localización
	Accesible
	Señalizado
	Estanqueidad
	Engrase de roscas
	Estado juntas de racores
	Engrase  tuerca o relleno cámara (**)
	Funcio-namiento válvula (**)
	Sistema drenaje (**)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	OBSERVACIONES:
	

	Códigos:
	C = Correcto
	I = Incorrecto
	— = No aplicable

	(*) La ubicación de los distintos hidrantes irá marcada en un plano anexo a este documento.

	(**) A realizar cada 6 meses.


	Nº Equipo
	Deficiencias observadas
	Medidas correctoras

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Comprobado por:
	Firma:



	Fecha:
	

	
	


